安徽盈通纺织科技有限公司印染生产线技改项目
竣工环境保护验收意见
2026年8月20日，安徽盈通纺织科技有限公司根据《安徽盈通纺织科技有限公司印染生产线技改项目竣工环境保护验收报告》，并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门批复等要求对本项目进行整体验收，提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
安徽盈通纺织科技有限公司印染生产线技改项目（以下简称“本项目”）位于安徽阜南经济开发区安徽盈通纺织科技有限公司现有厂区内（鹿城路与南临路东南侧）。利用现有构筑物，对现有工程从工艺智能化、清洁生产、厂区环保设施和环境风险防范措施提升方面实施技改，技改完成后，维持原有2000吨/年印染能力不变。
（二）建设过程及环保审批情况
2024年4月17日，本项目经阜南县经济和信息化局进行了备案（经信技改[2024]10号文）。
2024年11月，委托安徽睿晟环境科技有限公司编制完成《安徽盈通纺织科技有限公司印染生产线技改项目环境影响报告书》。
2025年1月20日，阜阳市生态环境局对该环境影响报告书进行批复（阜环行审函【2025】1号）；
本项目开工时间2025年8月7日，竣工时间2025年11月，调试时间2025年11月。
2026年2月2日，企业完成排污许可证重新申请工作，证书编号：91341225686885252D001P。
2026年5月25日，企业完成突发环境事件应急预案备案工作，备案编号：341225-2026-005-L。
（三）投资情况
本项目总投资为8000万，其中环保投资430万，占总投资额的5.4%。
（四）验收范围
本次针对本项目进行整体验收，验收主要内容为：项目对现有工程的工艺智能化、清洁生产、厂区环保设施和环境风险防范措施实施的技改。
二、工程内容变动情况
对照本项目环境影响报告表及环评批复等要求，依据生态环境部办公厅《纺织印染建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评〔2018〕6号）重大变动情形条款，项目变动情况主要为：1、生产工艺和原辅材料调整，主要为工艺中纯碱代替片碱，使用纯碱pH波动小，缓冲性能稳定，不再产生高浓度废水，现有的污水处理设施能够接纳处理该类水质，故高浓度废水预处理设施取消建设，污染物排放量减少，属非重大变动；2、工艺调整，烧毛机不再使用，烧毛废气不再产生，污染物排放量减少，属非重大变动；3、厂区平面布置调整，构筑物功能发生变化，不新增敏感点，未导致环境防护距离变化，属非重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
本项目运营期产生的废水主要有包括工艺低浓废水（坯布染色、固色、柔软及清洗废水）、样机废水、设备冲洗水、冷却循环水排水、中水装置浓水、废气治理装置废水、软水制备废水、初期雨水和生活污水，经厂区污水处理站进行处理，部分达标废水经开发区污水管网排入阜南县城南污水处理厂进行处理；部分废水进入厂区中水装置制中水回用至生产及辅助用水。
（二）废气
本项目运营过程中产生的废气主要为拉毛（磨毛）废气、定型废气、烘干废气、染料自动配料系统、污水处理站恶臭废气。
拉毛（磨毛）废气经设备自带布袋除尘器处理后经1套“布袋除尘器+水喷淋”装置（TA001）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；
定型废气经密闭机器管道收集后经1套一拖三“水喷淋洗涤+间接冷却+静电”（TA002）装置处理后经1根20m高排气筒（DA002）排放；
烘干废气经集气罩收集后与染料自动配料系统局部密闭换风收集后的废气经1套“二级碱液喷淋”（TA003）处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA003）排放；
污水处理站恶臭废气经负压密闭收集，经“二级碱液洗涤塔+生物除臭”（TA004）废气处理装置净化处理，后经1根15m高排气筒（DA004）排放。
（三）噪声
本项目运营期噪声源主要来源于各类染色、后整理等设备、以及空压机、泵和风机等。主要通过优先采用低噪音设备、隔声减振等措施以降低噪声设备对厂界的影响。
（四）固体废物
本项目运营期产生的固体废物有废布料、定型废油、厂区污水处理物化污泥及生化污泥、沾染染化原料废包装物、废机油及油桶、软水站废树脂等耗材、一般废包装材料、中水回用装置废活性炭及废渗透膜、在线监测废液、生活垃圾。
生活垃圾委托环卫部门统一收集后外运处置；
废布料、一般废包装物、软水制备废树脂耗材、中水回用装置产生的废活性炭和废渗透膜等一般固废均外售处置；厂区污水处理站生化脱水污泥为一般固废，在污泥间暂存后可综合利用。
废包装（与染化料直接接触）、定型废气处理废油、设备维护废机油及油桶、在线监测废液等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，委托阜阳通环环保科技有限公司处理。厂区污水处理站物化脱水污泥待鉴别，目前已开始准备进行鉴定工作，预计于2026年12月份完成，鉴别结果确定前，按照危废进行管理。
厂区危废间位于厂区西北角，总建筑面积54m2，暂存库地面设置防渗地坪；暂存库内的危险废物采取分类分区堆放，盛装危险废物的容器上粘贴清晰表明危险废物名称、种类、数量等的标签；危险废物暂存库管理员作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。
（五）其他环境保护设施
1.环境风险防范设施
（1）风险防范措施
2026年5月25日，企业完成突发环境事件应急预案备案工作，备案编号：341225-2026-005-L；设置事故应急水池（总容积701.6m3）和初期雨水池（153.6m3），并配备相应的截止阀，用于收集全厂风险事故废水和初期雨水；厂区配备灭火器等应急物资，以应对突发环境事件的发生。
（2）地下水防渗措施
本项目对厂区内各单元进行分区防渗处理：厂区污水处理站、1#事故池、2#事故池、初期雨水池、厂区污水管线、危废暂存库、染料库、化学品库、染色车间等区域实施重点防渗。坯布原料仓库、成品仓库、一般固废暂存场所、生产车间（其他区域）等区域实施一般防渗，厂区分区防渗图详见附图3。新建的2#事故池、初期雨水池、危废暂存库等重点防渗区域采用复合防渗结构：2mm防渗膜+抗渗等级为P6的抗渗混凝土（厚度不小于150mm），其他重点防渗区均依托现有工程防渗。
除上述防渗处理外，根据厂区内污染源分布，按照地下水的流向，全厂共布设3个地下水监测井，定期监测以便及时发现问题，及时采取措施。
2.规范化排污口、监测设施及在线监测装置
本项目共有4个废气排放口和1个废水排放口，已设置有规范的标识牌和废气采样口、废气采样平台；废水排放口安装COD分析仪，氨氮分析仪，总磷分析仪、总氮分析仪、pH分析仪等在线监测设备，于2026年5月7日完成废水在线设备验收工作。
四、环境保护设施调试效果
（一）验收工况
验收监测期间，项目正常研发，污染物治理设施运行良好。
（二）污染物排放情况
1、验收监测期间，厂区污水处理站出口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、苯胺类化合物、总锑、二氧化氯、六价铬监测结果均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及其修改单中排放限值要求标准；色度、AOX监测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及其修改单排放限值要求；硫化物监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准要求。
回用水排口pH、悬浮物、总硬度、铁、锰、色度监测结果均满足《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附录C中漂洗用水回用限值要求。
3、验收监测期间，拉毛（磨毛）废气排放口DA001排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度和速率限值要求。
定型废气排放口DA002排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米”限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度和速率限值要求。
烘干、染化料自动配料系统废气排放口DA003排放的颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度和速率限值要求。
污水处理站废气排放口DA004排放的硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。
4、验收监测期间，验收监测期间，项目厂界无组织排放的颗粒物浓、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求；硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1二级“新改扩建”标准限值要求。厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822- 2019）中表A.1标准限值要求。
5、验收监测期间，验收监测期间，厂界昼间噪声监测结果为51~57dB(A)，夜间噪声监测结果为46~54B(A)，监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求。
6、本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、COD、氨氮年排放量能够满足《安徽盈通纺织科技有限公司印染生产线技改项目环境影响报告书》中厂区现有污染物排放总量控制指标要求。
7、验收监测期间，厂区地下水监测井中除锰、总大肠菌群、菌落总数外各检测因子的监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）表1中III类限值要求；苯胺类化合物未检出。根据项目环评报告，项目所在地的地下水整体流向为西北至东南（厂区西北角J12、厂区东北角J3为上游，污水处理站东南侧J1为下游）。厂区西北角J2和厂区东北角J3位于项目空地，周边没有建设内容和堆积物，且未规划污水管道。同时，本项目所用原辅料中并不含有锰元素，建设期间对污水处理站进行改造并通过工程质量验收，因此可排除项目生产或污水站渗漏导致地下水的锰、菌落总数和总大肠菌群等水质超标的情况。经综合判断，导致项目厂区地下水的锰、菌落总数和总大肠菌群未达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类限值要求的主要原因为上游地下水污染。
五、验收结论
综上所述，安徽盈通纺织科技有限公司印染生产线技改项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，项目建设内容按照环评报告书及相关审批决定要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合总量控制指标，完成排污许可证变更、应急预案备案和污染源自动监控设备的验收和联网工作，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中九条不予验收的情形，本项目竣工环境保护验收合格。
六、验收人员信息
验收工作组名单附后。
                    安徽盈通纺织科技有限公司
 2026年8月20日
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